## Данные ХЛ Теплосети
Производственный контроль качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за сентябрь 2024 года.
Дата | Зона теплоснабжения ТЭЦ | Район | Адрес (улица) | Адрес (дом) | Место отбора | Температура | Содержание железа | Цветность | Мутность | Запах | рН | Микробиологич. пок-ль (общее микробное число-ОМЧ) | Микробиологич. пок-ль (обобщенные колиформные бактерии-ОКБ) | Микробиологич. пок-ль Escherichia coli (E.coli) | Микробиологич. пок-ль Энтерококки | Сероводород | Legionella pneumophila
Единицы измерения | [5 empty] | ̊С | мг/дм³ | град. | мг/дм³ | балл | ед. рН | КОЕ/см³ | КОЕ/100см³ | КОЕ/100см³ | КОЕ/100см³ | мг/дм³ | КОЕ/1дм³
Нормативные показатели | [5 empty] | 60-75 | ≤ 0,3 | ≤ 20 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | 6−9 | не более 50 | отсутств. | отсутств. | отсутств. | ≤ 0,05 | не более 100
2024-09-02 | ТЭЦ-5 (Невская) | Невский р-он | ул.Народная, | д.17, к.2 | женск. конс-ция № 33 (кран ГВС) | 63 | 0.3 | 16 | 1.1 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | ул.Народная, | д.47, к.4 | ГКУ Невского р-на (кран ГВС) | 62 | 0.3 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | Дальневосточный пр., | д.69, к.7, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.29 | 14 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | Искровский пр., | д.33 | пол-ка № 8 (кран ГВС) | 63 | 0.29 | 13 | 0.6 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | ул. Тельмана, | д.31 | ООО "Максидом" (кран ГВС) | 62 | 0.29 | 13 | 0.7 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | пр. Большевиков, | д.26, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.28 | 14 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-02 | ТЭЦ-5 (Порохов) | Невский р-он | ул. Дыбенко, | д.31 | НПС (подающий труб-д) | 75 | 0.28 | 13 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-03 | ТЭЦ-1 | Адмиралт. р-он | ул. Верейская, | д.20 | школа № 306 (кран ГВС) | 63 | 0.28 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | ул. Серпуховская, | д.39 | школа № 317 (кран ГВС) | 61 | 0.29 | 20 | 0.8 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | Московский пр., | д.22 | клиника СМТ (кран ГВС) | 62 | 0.27 | 16 | <0,58 | 0 | 8.3 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Центральн. р-он | наб. р.Фонтанка, | д.105 | ГУП ВЦКП жилищное хоз-во (кран ГВС) | 62 | 0.28 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Центральн. р-он | Апраксин пер., | д.13 | бассейн от СПб госуд. эконим-го университета (кран ГВС) | 63 | 0.3 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-03 | ТЭЦ-2 | Центральн. р-он | ул. Мытнинская, | д.25 | детск. пол-ка № 44 (кран ГВС) | 63 | 0.23 | 12 | <0,58 | 0 | 8.9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Центральн. р-он | ул. Костромская, | д.4 | роддом № 13 (кран ГВС) | 65 | 0.24 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Центральн. р-он | ул. Новгородская, | д.6 | госуд. дорожное предприятие "Центр" (кран ГВС) | 64 | 0.23 | 13 | <0,58 | 0 | 8.9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Центральн. р-он | Басков пер., | д.38 | пол-ка № 22 (кран ГВС) | 63 | 0.19 | 11 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-03 | ЦКТИ | Центральн. р-он | Невский пр., | д.137 | ТСЖ «Невский 137» (кран ГВС) | 68 | 0.28 | 19 | 1.3 | 0 | 8.3 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-03 | ТЭЦ-15 | Московск. р-он | ул.Кубинская, | д. 7 | служба транспорта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 67 | 0.29 | 16 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Московск. р-он | ул.Варшавская, | д. 9, к.2 | служба ремонта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 63 | 0.3 | 16 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Московск. р-он | Митрофаньевское ш., | д.2 | НПС (подающий труб-д) | 74 | 0.29 | 17 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-04 | ТЭЦ-7 | Василеостровский р-он | ул. Парусная, | д.2 | НС АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 66 | 0.18 | 14 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | Большой пр. В.О., | д.48 | детск. сад № 45 (кран ГВС) | 65 | 0.16 | 14 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | 5-я Линия В.О., | д.8 | ООО "Возрождение" обслуж. орг-ция (кран ГВС) | 63 | 0.15 | 14 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | ул. Опочинина, | д.8 | общежитие театр-го иск-ва (кран ГВС) | 67 | 0.16 | 14 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | ул. Наличная, | д.51, к.2, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.17 | 14 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | ул. Кораблестроителей, | д.38, к.4, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 69 | 0.17 | 13 | <0,58 | 0 | 9 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-04 | ТЭЦ-14 | Адмиралт. р-он | наб. Крюкова кан., | д.14 | ТСЖ "Доходный дом Веге" (кран ГВС) | 65 | 0.2 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | ул. Галерная, | д.45 | госуд. музей истории СПб (кран ГВС) | 61 | 0.21 | 14 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-04 | ТЭЦ-15 | Адмиралт. р-он | Вознесенский пр., | д.34/ 72 | детск. стомат. (кран ГВС) | 66 | 0.28 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-05 | ТЭЦ-22 | Московск. р-он | ул. Бассейная, | д.71, к.2 | детск. сад № 14 (кран ГВС) | 69 | 0.13 | 8 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Московск. р-он | ул. Орджоникидзе, | д.47 | роддом № 19 (кран ГВС) | 72 | 0.11 | 9 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Московск. р-он | ул. Звездная, | д.9, к.3, лит. А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.12 | 8 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. М.Балканская, | д.7 | НПС (подающий труб-д) | 74 | 0.13 | 8 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Купчинская, | д.28, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.14 | 8 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. О.Дундича, | д.38, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.13 | 8 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Софийская, | д.44 | ТБЦ, помещение ЖЭУ (кран ГВС) | 65 | 0.11 | 8 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | ул. Караваевская, | д.26, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.19 | 8 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.4, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.14 | 9 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.31, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.17 | 8 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-06 | ТЭЦ-17 | Калининск. р-он | пр. М. Блюхера, | д.23, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 68 | 0.19 | 13 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Калининск. р-он | ул. Замшина, | д.29, к.5, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 65 | 0.19 | 13 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Калининск. р-он | ул. Михайлова, | д.9 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 65 | 0.2 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Калининск. р-он | Кондратьевский пр., | д.46, лит.А | ГБОУ (кран ГВС) | 63 | 0.21 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Калининск. р-он | пр. Мечникова, | д.19 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 61 | 0.22 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Красногв. р-он | ул. Стасовой, | д.2, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 68 | 0.28 | 15 | 1.3 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Красногв. р-он | ул. Апрельская, | д.5, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 64 | 0.19 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Красногв. р-он | пр. Энергетиков, | д.50 | ГКУ Красногвардейского р-на (кран ГВС) | 64 | 0.19 | 13 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Выборгский р-он | пр. Лесной | д.20/8 | мастерская РЭУ № 1 ООО «ЖКС № 1 Выборгского р-на» (кран ГВС) | 67 | 0.2 | 14 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-09 | ТЭЦ-14 | Кировский р-он | ул.Зайцева, | д.3 | вет. клиника (кран ГВС) | 63 | 0.27 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | ул. В. Алексеева, | д.5 | детск. сад № 5 (кран ГВС) | 64 | 0.26 | 16 | <0,58 | 0 | 8.3 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.118, к.3, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.28 | 17 | 0.6 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.133, лит.В | ЦТП (линия ГВС) | 65 | 0.29 | 17 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | ул. З. Космодемьянской, | д.6 | ООО "ЖКС № 2 Кировского р-на" (кран ГВС) | 64 | 0.27 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | Огородный пер., | д.4, к.2 | детск. сад № 10 (кран ГВС) | 65 | 0.25 | 16 | <0,58 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м Дачная) | 74 | 0.3 | 17 | 0.7 | 0 | 8.6 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | ул. Шкапина, | д.14 | НПС (подающий труб-д) | 71 | 0.26 | 16 | 0.6 | 0 | 8.4 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-09 | ТЭЦ-15 | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м 3-я Южная) | 71 | 0.28 | 14 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Кировский р-он | ул. Г. Симоняка, | д.10, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 66 | 0.23 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Краснос. р-он | ул. М. Захарова, | д.33, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.24 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Краснос. р-он | ул. Десантников, | д.12, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 72 | 0.25 | 14 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Краснос. р-он | пр. М. Жукова, | д.31, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 72 | 0.23 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | 12-я Красноармейская, | д.17 | СПбГБ "Колледж пищевых технологий" (кран ГВС) | 61 | 0.22 | 13 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | 4-я Красноармейская, | д.19 | пол-ка № 19 (кран ГВС) | 61 | 0.22 | 13 | <0,58 | 0 | 8.7 | 0 | отсутств. | отсутств. | отсутств.
2024-09-11 | ТЭЦ-5 (Невская) | Невский р-он | ул.Народная, | д.17, к.2 | женск. конс-ция № 33 (кран ГВС) | 62 | 0.22 | 11 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Невский р-он | ул.Народная, | д.47, к.4 | ГКУ Невского р-на (кран ГВС) | 61 | 0.29 | 12 | <0,58 | 0 | 8.3 | [5 empty] | отсутств.
|  | Невский р-он | Дальневосточный пр., | д.69, к.7, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.26 | 12 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Невский р-он | Искровский пр., | д.33 | пол-ка № 8 (кран ГВС) | 65 | 0.29 | 11 | 0.8 | 0 | 8.6
|  | Невский р-он | ул. Тельмана, | д.31 | ООО "Максидом" (кран ГВС) | 63 | 0.24 | 11 | 0.7 | 0 | 8.7 | [5 empty] | отсутств.
|  | Невский р-он | пр. Большевиков, | д.26, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.25 | 11 | <0,58 | 0 | 8.6
2024-09-11 | ТЭЦ-5 (Порохов) | Невский р-он | ул. Дыбенко, | д.31 | НПС (подающий труб-д) | 74 | 0.25 | 12 | <0,58 | 0 | 8.6
2024-09-12 | ТЭЦ-1 | Адмиралт. р-он | ул. Верейская, | д.20 | школа № 306 (кран ГВС) | 66 | 0.22 | 14 | <0,58 | 0 | 8.9 |  |  |  |  | 0.0022 | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | ул. Серпуховская, | д.39 | школа № 317 (кран ГВС) | 65 | 0.24 | 14 | 0.8 | 0 | 8.8 |  |  |  |  | 0.002 | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | Московский пр., | д.22 | клиника СМТ (кран ГВС) | 61 | 0.2 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6 |  |  |  |  | <0,002
|  | Центральн. р-он | наб. р.Фонтанка, | д.105 | ГУП ВЦКП жилищное хоз-во (кран ГВС) | 61 | 0.22 | 14 | <0,58 | 0 | 8.7 |  |  |  |  | <0,002 | отсутств.
|  | Центральн. р-он | Апраксин пер., | д.13 | бассейн от СПб госуд. эконим-го университета (кран ГВС) | 62 | 0.26 | 13 | 0.7 | 0 | 8.8 |  |  |  |  | <0,002 | отсутств.
2024-09-12 | ТЭЦ-2 | Центральн. р-он | ул. Мытнинская, | д.25 | детск. пол-ка № 44 (кран ГВС) | 64 | 0.16 | 10 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Центральн. р-он | ул. Костромская, | д.4 | роддом № 13 (кран ГВС) | 63 | 0.17 | 10 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Центральн. р-он | ул. Новгородская, | д.6 | госуд. дорожное предприятие "Центр" (кран ГВС) | 63 | 0.18 | 10 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Центральн. р-он | Басков пер., | д.38 | пол-ка № 22 (кран ГВС) | 62 | 0.15 | 10 | <0,58 | 0 | 8.9
2024-09-12 | ЦКТИ | Центральн. р-он | Невский пр., | д.137 | ТСЖ «Невский 137» (кран ГВС) | 67 | 0.28 | 13 | 0.8 | 0 | 8.9
2024-09-12 | ТЭЦ-15 | Московск. р-он | ул.Кубинская, | д. 7 | служба транспорта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 68 | 0.26 | 13 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Московск. р-он | ул.Варшавская, | д. 9, к.2 | служба ремонта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 64 | 0.26 | 13 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Московск. р-он | Митрофаньевское ш., | д.2 | НПС (подающий труб-д) | 73 | 0.27 | 14 | <0,58 | 0 | 8.4
2024-09-13 | ТЭЦ-7 | Василеостровский р-он | ул. Парусная, | д.2 | НС АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 65 | 0.14 | 12 | <0,58 | 0 | 9 | [5 empty] | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | Большой пр. В.О., | д.48 | детск. сад № 45 (кран ГВС) | 64 | 0.15 | 13 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | 5-я Линия В.О., | д.8 | ООО "Возрождение" обслуж. орг-ция (кран ГВС) | 65 | 0.14 | 12 | <0,58 | 0 | 8.9 | [5 empty] | отсутств.
|  | Василеостровский р-он | ул. Опочинина, | д.8 | общежитие театр-го иск-ва (кран ГВС) | 66 | 0.13 | 12 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | ул. Наличная, | д.51, к.2, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 69 | 0.17 | 13 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | ул. Кораблестроителей, | д.38, к.4, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.14 | 12 | <0,58 | 0 | 9
2024-09-13 | ТЭЦ-14 | Адмиралт. р-он | наб. Крюкова кан., | д.14 | ТСЖ "Доходный дом Веге" (кран ГВС) | 65 | 0.26 | 14 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Адмиралт. р-он | ул. Галерная, | д.45 | госуд. музей истории СПб (кран ГВС) | 63 | 0.21 | 12 | <0,58 | 0 | 8.4 | [5 empty] | отсутств.
2024-09-13 | ТЭЦ-15 | Адмиралт. р-он | Вознесенский пр., | д.34/ 72 | детск. стомат. (кран ГВС) | 68 | 0.27 | 14 | 0.7 | 0 | 8.9 | [5 empty] | отсутств.
2024-09-16 | ТЭЦ-17 | Калининск. р-он | пр. М. Блюхера, | д.23, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 66 | 0.17 | 12 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Калининск. р-он | ул. Замшина, | д.29, к.5, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 65 | 0.17 | 12 | <0,58 | 0 | 8.9 | [5 empty] | отсутств.
|  | Калининск. р-он | ул. Михайлова, | д.9 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 64 | 0.19 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | [5 empty] | отсутств.
|  | Калининск. р-он | Кондратьевский пр., | д.46, лит.А | ГБОУ (кран ГВС) | 62 | 0.16 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Калининск. р-он | пр. Мечникова, | д.19 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 62 | 0.19 | 14 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Красногв. р-он | ул. Стасовой, | д.2, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 68 | 0.17 | 13 | <0,58 | 0 | 8.8 | [5 empty] | отсутств.
|  | Красногв. р-он | ул. Апрельская, | д.5, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.16 | 12 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Красногв. р-он | пр. Энергетиков, | д.50 | ГКУ Красногвардейского р-на (кран ГВС) | 64 | 0.18 | 12 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Выборгский р-он | пр. Лесной | д.20/8 | мастерская РЭУ № 1 ООО «ЖКС № 1 Выборгского р-на» (кран ГВС) | 65 | 0.17 | 12 | <0,58 | 0 | 8.8 | [5 empty] | отсутств.
2024-09-17 | ТЭЦ-22 | Московск. р-он | ул. Бассейная, | д.71, к.2 | детск. сад № 14 (кран ГВС) | 63 | 0.11 | 7 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Московск. р-он | ул. Орджоникидзе, | д.47 | роддом № 19 (кран ГВС) | 67 | 0.11 | 7 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Московск. р-он | ул. Звездная, | д.9, к.3, лит. А | ЦТП (линия ГВС) | 70 | 0.11 | 8 | <0,58 | 0 | 8.5 | [5 empty] | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. М.Балканская, | д.7 | НПС (подающий труб-д) | 72 | 0.12 | 7 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Купчинская, | д.28, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 64 | 0.1 | 7 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Фрунзенск. р-он | ул. О.Дундича, | д.38, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 72 | 0.12 | 8 | <0,58 | 0 | 8.4 | [5 empty] | отсутств.
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Софийская, | д.44 | ТБЦ, помещение ЖЭУ (кран ГВС) | 64 | 0.1 | 7 | <0,58 | 0 | 8.3 | [5 empty] | отсутств.
|  | Невский р-он | ул. Караваевская, | д.26, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 70 | 0.14 | 8 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.4, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.1 | 7 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.31, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.1 | 7 | <0,58 | 0 | 8.6
2024-09-18 | ТЭЦ-14 | Кировский р-он | ул.Зайцева, | д.3 | вет. клиника (кран ГВС) | 62 | 0.24 | 15 | <0,58 | 0 | 8.3 | [5 empty] | отсутств.
|  | Кировский р-он | ул. В. Алексеева, | д.5 | детск. сад № 5 (кран ГВС) | 63 | 0.26 | 14 | <0,58 | 0 | 8.4
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.118, к.3, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.26 | 14 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.133, лит.В | ЦТП (линия ГВС) | 63 | 0.29 | 16 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Кировский р-он | ул. З. Космодемьянской, | д.6 | ООО "ЖКС № 2 Кировского р-на" (кран ГВС) | 62 | 0.28 | 15 | <0,58 | 0 | 8.4 | [5 empty] | отсутств.
|  | Кировский р-он | Огородный пер., | д.4, к.2 | детск. сад № 10 (кран ГВС) | 64 | 0.27 | 14 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м Дачная) | 75 | 0.3 | 16 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Адмиралт. р-он | ул. Шкапина, | д.14 | НПС (подающий труб-д) | 69 | 0.27 | 14 | <0,58 | 0 | 8.4
2024-09-18 | ТЭЦ-15 | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м 3-я Южная) | 74 | 0.29 | 16 | 0.6 | 0 | 8.5
|  | Кировский р-он | ул. Г. Симоняка, | д.10, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.26 | 15 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Краснос. р-он | ул. М. Захарова, | д.33, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.26 | 16 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Краснос. р-он | ул. Десантников, | д.12, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.25 | 15 | <0,58 | 0 | 8.6 | [5 empty] | отсутств.
|  | Краснос. р-он | пр. М. Жукова, | д.31, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 72 | 0.27 | 15 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Адмиралт. р-он | 12-я Красноармейская, | д.17 | СПбГБ "Колледж пищевых технологий" (кран ГВС) | 62 | 0.3 | 17 | 1.4 | 0 | 8.7 | [5 empty] | отсутств.
|  | Адмиралт. р-он | 4-я Красноармейская, | д.19 | пол-ка № 19 (кран ГВС) | 62 | 0.29 | 15 | <0,58 | 0 | 8.7
2024-09-23 | ТЭЦ-5 (Невская) | Невский р-он | ул.Народная, | д.17, к.2 | женск. конс-ция № 33 (кран ГВС) | 61 | 0.19 | 10 | <0,58 | 0 | 8.7
|  | Невский р-он | ул.Народная, | д.47, к.4 | ГКУ Невского р-на (кран ГВС) | 63 | 0.19 | 9 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Невский р-он | Дальневосточный пр., | д.69, к.7, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.19 | 9 | <0,58 | 0 | 8.7
|  | Невский р-он | Искровский пр., | д.33 | пол-ка № 8 (кран ГВС) | 64 | 0.18 | 9 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Невский р-он | ул. Тельмана, | д.31 | ООО "Максидом" (кран ГВС) | 64 | 0.23 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Невский р-он | пр. Большевиков, | д.26, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.18 | 10 | <0,58 | 0 | 9
2024-09-23 | ТЭЦ-5 (Порохов) | Невский р-он | ул. Дыбенко, | д.31 | НПС (подающий труб-д) | 74 | 0.18 | 9 | <0,58 | 0 | 8.9
2024-09-24 | ТЭЦ-1 | Адмиралт. р-он | ул. Верейская, | д.20 | школа № 306 (кран ГВС) | 66 | 0.22 | 14 | <0,58 | 0 | 9
|  | Адмиралт. р-он | ул. Серпуховская, | д.39 | школа № 317 (кран ГВС) | 63 | 0.24 | 14 | <0,58 | 0 | 9
|  | Адмиралт. р-он | Московский пр., | д.22 | клиника СМТ (кран ГВС) | 62 | 0.19 | 11 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Центральн. р-он | наб. р.Фонтанка, | д.105 | ГУП ВЦКП жилищное хоз-во (кран ГВС) | 62 | 0.23 | 14 | <0,58 | 0 | 9
|  | Центральн. р-он | Апраксин пер., | д.13 | бассейн от СПб госуд. эконим-го университета (кран ГВС) | 63 | 0.25 | 14 | <0,58 | 0 | 9
2024-09-24 | ТЭЦ-2 | Центральн. р-он | ул. Мытнинская, | д.25 | детск. пол-ка № 44 (кран ГВС) | 63 | 0.19 | 11 | <0,58 | 0 | 9 | [5 empty] | отсутств.
|  | Центральн. р-он | ул. Костромская, | д.4 | роддом № 13 (кран ГВС) | 64 | 0.21 | 11 | <0,58 | 0 | 9 | [5 empty] | отсутств.
|  | Центральн. р-он | ул. Новгородская, | д.6 | госуд. дорожное предприятие "Центр" (кран ГВС) | 65 | 0.2 | 11 | <0,58 | 0 | 9
|  | Центральн. р-он | Басков пер., | д.38 | пол-ка № 22 (кран ГВС) | 63 | 0.16 | 10 | <0,58 | 0 | 9
2024-09-24 | ЦКТИ | Центральн. р-он | Невский пр., | д.137 | ТСЖ «Невский 137» (кран ГВС) | 66 | 0.29 | 20 | 0.6 | 0 | 8.3 | [5 empty] | отсутств.
2024-09-24 | ТЭЦ-15 | Московск. р-он | ул.Кубинская, | д. 7 | служба транспорта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 65 | 0.3 | 17 | <0,58 | 0 | 8.4
|  | Московск. р-он | ул.Варшавская, | д. 9, к.2 | служба ремонта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 63 | 0.28 | 16 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Московск. р-он | Митрофаньевское ш., | д.2 | НПС (подающий труб-д) | 70 | 0.29 | 17 | 0.6 | 0 | 8.4 | [5 empty] | отсутств.
2024-09-25 | ТЭЦ-7 | Василеостровский р-он | ул. Парусная, | д.2 | НС АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (кран ГВС) | 66 | 0.12 | 11 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | Большой пр. В.О., | д.48 | детск. сад № 45 (кран ГВС) | 66 | 0.13 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Василеостровский р-он | 5-я Линия В.О., | д.8 | ООО "Возрождение" обслуж. орг-ция (кран ГВС) | 62 | 0.13 | 11 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | ул. Опочинина, | д.8 | общежитие театр-го иск-ва (кран ГВС) | 68 | 0.17 | 12 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | ул. Наличная, | д.51, к.2, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 68 | 0.14 | 11 | <0,58 | 0 | 9
|  | Василеостровский р-он | ул. Кораблестроителей, | д.38, к.4, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 70 | 0.14 | 11 | <0,58 | 0 | 9
2024-09-25 | ТЭЦ-14 | Адмиралт. р-он | наб. Крюкова кан., | д.14 | ТСЖ "Доходный дом Веге" (кран ГВС) | 67 | 0.29 | 15 | <0,58 | 0 | 8.3
|  | Адмиралт. р-он | ул. Галерная, | д.45 | госуд. музей истории СПб (кран ГВС) | 62 | 0.2 | 12 | 0.6 | 0 | 8.4
2024-09-25 | ТЭЦ-15 | Адмиралт. р-он | Вознесенский пр., | д.34/ 72 | детск. стомат. (кран ГВС) | 67 | 0.29 | 16 | 1.4 | 0 | 9
2024-09-26 | ТЭЦ-22 | Московск. р-он | ул. Бассейная, | д.71, к.2 | детск. сад № 14 (кран ГВС) | 66 | 0.21 | 12 | <0,58 | 0 | 8.4
|  | Московск. р-он | ул. Орджоникидзе, | д.47 | роддом № 19 (кран ГВС) | 71 | 0.27 | 12 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Московск. р-он | ул. Звездная, | д.9, к.3, лит. А | ЦТП (линия ГВС) | 75 | 0.24 | 12 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Фрунзенск. р-он | ул. М.Балканская, | д.7 | НПС (подающий труб-д) | 71 | 0.19 | 9 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Купчинская, | д.28, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.15 | 8 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Фрунзенск. р-он | ул. О.Дундича, | д.38, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.17 | 9 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Фрунзенск. р-он | ул. Софийская, | д.44 | ТБЦ, помещение ЖЭУ (кран ГВС) | 62 | 0.14 | 8 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Невский р-он | ул. Караваевская, | д.26, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 72 | 0.17 | 8 | <0,58 | 0 | 8.6
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.4, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 70 | 0.17 | 8 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Невский р-он | Шлиссельбургский пр., | д.31, к.3, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.14 | 8 | <0,58 | 0 | 8.6
2024-09-27 | ТЭЦ-17 | Калининск. р-он | пр. М. Блюхера, | д.23, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 67 | 0.16 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Калининск. р-он | ул. Замшина, | д.29, к.5, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 66 | 0.16 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Калининск. р-он | ул. Михайлова, | д.9 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 62 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Калининск. р-он | Кондратьевский пр., | д.46, лит.А | ГБОУ (кран ГВС) | 62 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Калининск. р-он | пр. Мечникова, | д.19 | ГКУ Калининского р-на (кран ГВС) | 61 | 0.17 | 12 | <0,58 | 0 | 8.8
|  | Красногв. р-он | ул. Стасовой, | д.2, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Красногв. р-он | ул. Апрельская, | д.5, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 64 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Красногв. р-он | пр. Энергетиков, | д.50 | ГКУ Красногвардейского р-на (кран ГВС) | 63 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
|  | Выборгский р-он | пр. Лесной | д.20/8 | мастерская РЭУ № 1 ООО «ЖКС № 1 Выборгского р-на» (кран ГВС) | 68 | 0.15 | 11 | <0,58 | 0 | 8.9
2024-09-30 | ТЭЦ-14 | Кировский р-он | ул.Зайцева, | д.3 | вет. клиника (кран ГВС) | 61 | 0.3 | 18 | 1.3 | 0 | 8.3
|  | Кировский р-он | ул. В. Алексеева, | д.5 | детск. сад № 5 (кран ГВС) | 65 | 0.29 | 17 | 1.2 | 0 | 8.3
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.118, к.3, лит.Б | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.29 | 16 | 1 | 0 | 8.5
|  | Кировский р-он | Ленинский пр., | д.133, лит.В | ЦТП (линия ГВС) | 66 | 0.29 | 14 | 1.3 | 0 | 8.5
|  | Кировский р-он | ул. З. Космодемьянской, | д.6 | ООО "ЖКС № 2 Кировского р-на" (кран ГВС) | 63 | 0.29 | 15 | 0.8 | 0 | 8.3
|  | Кировский р-он | Огородный пер., | д.4, к.2 | детск. сад № 10 (кран ГВС) | 70 | 0.3 | 20 | 1.4 | 0 | 8.3
|  | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м Дачная) | 75 | 0.28 | 16 | 0.9 | 0 | 8.6
|  | Адмиралт. р-он | ул. Шкапина, | д.14 | НПС (подающий труб-д) | 74 | 0.29 | 15 | 0.7 | 0 | 8.3
2024-09-30 | ТЭЦ-15 | Кировский р-он | пр. Стачек, | д.114а | НПС (подающий труб-д т/м 3-я Южная) | 73 | 0.28 | 16 | 0.6 | 0 | 8.5
|  | Кировский р-он | ул. Г. Симоняка, | д.10, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 69 | 0.3 | 17 | <0,58 | 0 | 8.5
|  | Краснос. р-он | ул. М. Захарова, | д.33, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 71 | 0.29 | 16 | <0,58 | 0 | 8.3
|  | Краснос. р-он | ул. Десантников, | д.12, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 74 | 0.3 | 17 | 0.8 | 0 | 8.3
|  | Краснос. р-он | пр. М. Жукова, | д.31, к.2, лит.А | ЦТП (линия ГВС) | 73 | 0.28 | 16 | <0,58 | 0 | 8.3
|  | Адмиралт. р-он | 12-я Красноармейская, | д.17 | СПбГБ "Колледж пищевых технологий" (кран ГВС) | 63 | 0.3 | 18 | 1.4 | 0 | 8.3
|  | Адмиралт. р-он | 4-я Красноармейская, | д.19 | пол-ка № 19 (кран ГВС) | 63 | 0.3 | 19 | 1.2 | 0 | 8.5