## Данные ХЛ Теплосети
Производственный контроль качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" во Всеволожском районе за октябрь 2021 года.
Дата | Зона теплоснабжения ТЭЦ | Район | Адрес (улица) | Адрес (дом) | Температура | Содержание железа | Цветность | Мутность | Запах | рН | Бак. анализ (ОМЧ/ОКБ,ТКБ,сульфитредуцирующие клостридии ) | Хлороформ | Сероводород
Единицы измерения |  |  |  |  | ̊С | мг/дм³ | град. | мг/дм³ | балл | ед. рН | число бактерий | мг/дм³ | мг/дм³
Нормативные показатели |  |  |  |  | 60-75 | ≤ 0,3 | ≤ 20 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | 6−9 | не более 50/Отсутств. | ≤ 0,06 | ≤ 0,05
2021-11-09 | ТЭЦ-21 | Всеволожс-кий р-он | п. Мурино ул.Оборонная, | д. 51 | 68 | 0.29 | 20 | 0.6 | 0 | 8.5 | 0/не обнаруж. | 0.0053 | <0,002
|  | Всеволожс-кий р-он | Ново-Девяткино, | д. 94 | 64 | 0.29 | 19 | 0.9 | 0 | 8.5 | 0/не обнаруж. | 0.0057 | <0,002
2021-11-29 | ТЭЦ-21 | Всеволожс-кий р-он | п. Мурино ул.Оборонная, | д. 51 | 75 | 0.28 | 18 | <0,58 | 0 | 8.5 | 0/не обнаруж. | 0.0084 | <0,002
|  | Всеволожс-кий р-он | Ново-Девяткино, | д. 94 | 64 | 0.3 | 18 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0/не обнаруж. | 0.0068 | <0,002
Начальник химической лаборатории
| АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | [7 empty] | В.П. Шестернина